大庆华科C5石油树脂装置

工业硫酸招标采购技术要求

编          制：            年    月    日

作 业 区 审 核：            年    月    日

生产技术经营部审核：        年    月    日

批          准：            年    月    日

大庆华科化工作业区

2023年10月30日

大庆华科C5石油树脂装置

工业硫酸招标采购技术要求

本项目约定大庆华科股份有限公司为买方，投标报价方为卖方。

一、项目介绍

大庆华科股份有限公司2.5万吨/年C5石油树脂装置污水处理系统使用工业硫酸进行污水中和处理，将碱性废水中和为中性，工业硫酸年使用量约为1100吨。

- 买方的基础条件

1、使用的装置简介

我公司C5石油树脂装置产能为2.5万吨/年，装置生产工艺过程中加入AlCl3催化剂引发聚合反应，聚合过程结束后，系统中加入NaOH溶液来中和聚合液中的氢离子，洗涤过程保证碱过量，洗涤污水为碱性。污水处理过程加入硫酸中和过量碱，调整至pH值在7左右，沉淀基本完全。经过沉降过滤，达标后排放。

2、C5石油树脂装置污水处理系统进水指标

## 表1 污水处理系统进水水质指标

| 序号 | 污染物 | 单位 | 水质指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | - | 12.5-13.0 |  |
| 2 | COD | mg/L | 2000-3000 |  |
| 3 | SS | mg/L | ＜3600 |  |

3、设备条件

表2硫酸储箱规格

| 序 号 | 名称 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效容积 | 20m3 |  |
| 2 | 本体尺寸（m） | 2.7×2.1×4.3m |  |
| 3 | 数量 | 1座 |  |
| 4 | 结构 | 碳钢 |  |
| 5 | 变频硫酸泵 | 0~400L/h 2台 | 一用一备 |

表3硫酸卸车泵规格

| 序 号 | 名称 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 位号 | P0508 |  |
| 2 | 设备分类 | 磁力泵 |  |
| 3 | 扬程 m | 20 |  |
| 4 | 流量 m3/h | 6.3 |  |
| 5 | 卸车接头 | DN80阳端（E型） |  |

3.1 工业硫酸注入流程

3.2操作条件

| 序号 | 编号 | 管道介质名称 | 正常流量 | 操作温度 ℃ | 泵出口压力(MPaG) | 管径(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 液体kg/h |  |  |  |
| 1 | 工业硫酸进料线 | 工业硫酸 | 0～736 | 常温 | 0.2 | 20 |

4、工艺条件

C5石油树脂装置洗涤系统产生的污水进入化学反应器，并投加浓硫酸调节pH在7.0-8.0之间。浓硫酸的投加量通过在线pH计和加药计量泵连锁控制，加药计量泵为变频调控。调节pH值后的污水进入缓冲池1。

| 注入位置 | 操作压力（Mpa） | 操作温度（℃） |
| --- | --- | --- |
| 化学反应器 | 常压 | 50～85 |

三、对工业硫酸产品的技术要求

1、工业硫酸技术指标要求

要求产品各项技术指标满足《工业硫酸GB/T 534-2014》国家标准中合格品指标要求，

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 硫酸（H2SO4）ω/% ≥ | 92.5 |
| 灰分ω/% ≤ | 0.10 |
| 砷（AS）ω/% ≤ | 0.01 |

各项指标采用的检测方法见《工业硫酸GB/T 534-2014》。

2、卖方须提供产品安全技术说明书、质量证明书或产品合格证，内容包括：生产企业名称、地址、产品名称、产品登记、生产日期或批号、标准编号等内容。提供安全生产许可证或危险化学品经营许可证，证书中应包含标的物产品。

四、报价人需知

1、本《技术要求》文件效力

本《技术要求》文件作为本产品招标采购的技术文件，卖方参加投标报价即视为承诺标的产品满足本《技术要求》文件中各项条款要求，视为商务合同的技术文件。卖方报价时应提供安全技术说明书等技术资料，如有必要买方将组织进行技术交流。

2、其它

1）如工业硫酸产品在使用过程中达不到第三条（对工业硫酸产品的技术要求）中各项技术要求，则取消买方合格供应商资格。

2）在工业硫酸使用过程中如出现问题，买方及时通知卖方。如因工业硫酸产品质量原因影响买方生产，买方有权终止产品使用，取消卖方合格供应商资格。给买方造成损失的，卖方负责赔偿买方的全部损失。

3）工业硫酸应装于专用的槽车内运输，槽车应定期清理，槽车应具有“腐蚀性物质”标志，符合国家危化品运输管理规定。随车自备卸车软管及接头，卸车接头与现场卸车接头配套。